附件1：

锅炉节能改造或蒸汽采购项目概况表

一、公司燃气锅炉房共有2台20t/h特富蒸汽锅炉，1台10t/h特富蒸汽锅炉。锅炉生产蒸汽主要用于加热、杀菌、保温等工艺。

| 蒸汽锅炉配置 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 生产日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特富 | WNS20-1.25-Y.Q(LN) | 20吨/小时 | 2014.11 | 1 |
|  | 特富 | WNS20-1.25-Y.Q(LN) | 20吨/小时 | 2015.1 | 1 |
|  | 特富 | WNS10-1.25-Y.Q(LN) | 10吨/小时 | 2015.4 | 1 |

二、锅炉主要运行数据如下：

| 蒸汽应用描述 | 加热、杀菌、保温等 |
| --- | --- |
| 锅炉运行时长 | 20T：冬令：8:00-20:00，夏令：8:00-15:00。 10T：冬令：24H,夏令：16:00-20:00。 |
| 锅炉效率 | 20T效率：90%-95%，10T效率：90%。 |
| 锅炉排烟温度 | 53-56摄氏度 |
| 冷凝器配置情况 | 二级常压冷凝器 |
| 冷凝水回收情况 | 无 |
| 是否有除氧器 | 20T配备一台，20T+10T配备一台。 |
| 锅炉软水温度及压力 | 软水温度：16℃-30℃，压力：0.3MPa |
| 进入除氧器水温 | 温度：50℃ |
| 锅炉给水的加热方式 | 冷凝器 |
| 燃气价格 | 2023年：4.16/Nm³，2024年：3.9元/Nm³。2025年：3.78元/Nm³ |
| 年燃气费用 | 2023年：19099268元；2024年：18116029元；2025年1-6月：10706174元 |
| 年蒸汽产量 | 2024年蒸汽产量：53812吨， 参数：86m³燃气产1吨蒸汽 |
| 蒸汽单耗 | 86m³燃气 |
| 电价 | 尖峰电：1.13元，峰电：0.98元，平电：0.58元，谷电：0.27元。 |
| 峰谷电时段 | 春秋季（2-6 月、9-11 月）：高峰 8:00-11:00、13:00-17:00；平段 17:00-24:00； 低谷 0:00-8:00、11:00-13:00。 夏冬季（1 月、7 月、8 月、12 月）：尖峰 9:00-11:00、15:00-17:00；高峰 8:00-9:00、17:00-23:00；平段 13:00-15:00、23:00-24:00；低谷 0:00-8:00、11:00-13:00。 春节、五一、国庆假期：深谷 10:00-14:00。 |
| 烟道情况 | 独立三支 |
| 烟道材质 | 碳钢 |
| 烟道形状及尺寸 | 圆形，1台10t锅炉烟道直径65cm、2台20t锅炉烟道直径90cm。 |